公共广播系统施工工艺标准

（BQ-CNCEC J070103-2004）

1  适用范围

本标准适用于建筑工程中广播系统的安装。

2  施工准备

2.1  材料、设备

2.1.1  前端部分：主要选用FM/AM调谐器、电唱机、激光唱机、传声器（话筒）、调音台、前置放大器、功率放大器、频率均衡器、压缩限制器、延时器、混响器等。

2.1.2  传输部分：分线箱、控制器、电线电缆等。电线电缆的选择应符合设计要求，可选用屏蔽线或双绞线，其规格参见表2.1.2。

表2.1.2   电线电缆规格

| 导线规格 | 铜线股数 | 导线截面积(mm2) | 每根导线每1000m的电阻值(Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 每股铜丝线径(mm) |  |  |
| 12/0.15 |  | 0.2 | 7.5 |
| 16/0.15 |  | 0.2 | 6 |
| 23/0.15 |  | 0.4 | 4 |
| 40/0.15 |  | 0.7 | 2.2 |
| 40/0.193 |  | 1.14 | 1.5 |

2.1.3  终端部分：扬声器、音箱、声柱、控制开关、音量控制器等设备。

2.1.4  上述设备材料应根据合同文件及设计要求选型，对设备、材料和软件进行进场检验，并填写进场检验记录。设备应有产品合格证、检测报告、“CCC”认证标识、安装及使用说明书等。如果是进口产品，则需提供原产地证明和商检证明，配套提供的质量合格证明，检测报告及安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前，应根据使用说明书，进行全部检查，方可安装。

2.1.5  镀锌材料：镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。

2.1.6  其他材料：塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、接头等。

2.2  机具设备

2.2.1  安装器具：手电钻、冲击钻、电工组合具、梯子。

2.2.2  测试器具：250V兆欧表、500V兆欧表、对讲机、水平尺、小线。

2.3  作业条件

2.3.1  机房装修已完毕，门、窗、门锁装配齐全完整。

2.3.2  线缆沟、槽、管、盒、箱施工完毕。

2.3.3  吊顶的扬声器预留孔按实际尺寸已经留好，音箱吊架安装完成。

2.3.4  线缆绝缘电阻摇测值必须大于0.5MΩ。

2.4  技术准备

2.4.1  施工图纸齐全。

2.4.2  施工方案编制完毕并经审批。

2.4.3  施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书，并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

3  施工工艺流程与操作方法

3.1  扬声器的布置

扬声器的布置根据不同的系统有不同的要求。

3.1.1  公共广播系统扬声器

通常用于服务性广播，火灾时切换为火灾事故广播，以满足发生火灾及紧急情况时引导疏散的要求。

在办公室、教室等处装设3W音箱。

门厅、走廊、一般会议室、餐厅、商场等处宜装设3～5W的扬声器箱。

客房床头控制柜一般选用1～2W扬声器。

停车库一般选用10W扬声器箱或号角式扬声器，扬声器的声压级应比环境噪声大10～15dB。

体育场、公共广场选用20～30W音柱。

扬声器安装可以嵌入吊顶安装、墙上挂装、杆上安装等。

室内扬声器安装高度一般为距地2.2m以上或距顶板下0.3m处。

室外扬声器安装高度一般为3～10m，可与路灯、通信线杆同杆安装。

3.1.2  体育场馆系统扬声器

体育场馆系统扬声器一般分为两种，固定扬声器系统和活动扬声器系统。

3.1.2.1  固定扬声器系统：

主要用于体育比赛广播用。同样属于公共广播系统。

扬声器系统以固定安装的声柱为主，扬声器安装以保证观众席声场均匀为目的。

3.1.2.2  活动扬声器系统：

用于大型团体操、文艺表演用。系统音质要求较高。通常由大功率、高保真的活动音箱组成。扬声器安装以保证观众席较高的声压和高质量的声音重放。扬声器安装要避免声反馈发生。

3.1.3  大厅、会场扬声器

大厅、会场扬声器以语音扩声为主，兼作文艺表演用。

扬声器安装可以采用的方式有集中布置、分散布置和混合布置3种方式。其目的是：

（1）保证观众席上的均匀声场。

（2）保证观众席上语音的清晰度。

（3）保证观众席上声像的一致性。

（4）保证观众席上多声源的混响不影响语音的清晰度。

（5）避免声反馈引起啸叫。

3.1.4  歌舞厅、卡拉OK厅扬声器布置的要求：

3.1.4.1  歌舞厅、卡拉OK厅扬声器布置要符合室内结构、声学条件的要求。

3.1.4.2  歌舞厅、卡拉OK厅扬声器布置应有较宽的频率响应，以满足音乐重放的频率要求。

3.1.4.3  歌舞厅、卡拉OK厅扬声器布置应以对称布放为主。以满足立体声重放的要求。

3.1.4.4  歌舞厅、卡拉OK厅扬声器落地放置，低频音源因受地面反射影响会使低频过强。

3.1.4.5  歌舞厅、卡拉OK厅扬声器离地、离墙太远放置，低频音源因受地面、墙面反射影响较弱会使低频过弱。

3.1.4.6  歌舞厅、卡拉OK厅扬声器布置较合适的位置是：距地高度为低频单元口径的2倍，离墙距离为20～40cm。

3.2  线缆的敷设

3.2.1  低阻抗输出的扩声系统应选用2～6mm2的软喇叭线穿管敷设。馈线的总直流电阻应小于扬声器阻抗1/50～1/100。

3.2.2  高阻抗输出的扩声系统应选用1.5～2.5mm2的RVS线穿管敷设。

3.2.3  话筒传输线视话筒输出阻抗，低输出阻抗的经常为平衡输出，高输出阻抗的经常为非平衡输出。

3.2.4  话筒到前级设备（调音台、前级放大器）距离较近（小于10m）可用非平衡连接。采用单芯屏蔽电缆。

3.2.5  话筒到前级设备（调音台、前级放大器）距离较远宜采用平衡连接。采用双芯屏蔽电缆。

3.2.6  非平衡输出与平衡输入的连接宜采用双芯屏蔽电缆。

3.2.7  平衡输出与非平衡输入的连接宜采用双芯屏蔽电缆。

3.2.8  视频信号传输应选用同轴电缆。

3.2.9  端接各种线缆的硬件为各种不同的插头，插头类型很多，不能用错。

3.2.10  ф2.5mm、ф3.5mm、ф6.3mm的2型插头通常作为非平衡输入连接话筒与调音台、放大器。也可作为小功率功率放大器与音箱的连接。

3.2.11  3芯的“卡侬”插座用于专业音响设备的连接，通常用于平衡输出、平衡输入。

3.2.12  莲花插头通常用于1V标准音频信号在调音台、功放、卡座、调谐器等各种影响设备之间连接。

3.2.13  5芯的DIN插头用于调音台与输入设备（录音机、CD）立体声双声道的连接。

3.2.14  BNC、RCA插头用于连接视频信号。

3.2.15  F、M型插头用以连接射频信号。

3.3  音响控制室安装

3.3.1  机架安装

3.3.1.1  机架的底座应与地面固定；有防静电地板的控制室，监视器机架通过地板下的角铁支架与地面固定。

3.3.1.2  机架安装应竖直平稳，垂直偏差不得超过1‰。

3.3.1.3  几个机架并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3mm；机架之间用固定螺丝固定。

3.3.1.4  两个机架中间缝隙不得大于3mm。

3.3.2  控制台安装

3.3.2.1  控制台底座应与地面固定；有防静电地板的控制室，控制台底座通过地板下的角铁支架与地面固定。

3.3.2.2  控制台应安放竖直，台面水平；内部接线牢靠、符合设计要求。

3.3.2.3  所有连接线缆应从机架、控制台底部引入，线路离开机架和控制台时，应在距拐弯点10mm处成捆绑，根据线路的数量应每隔100～200mm捆绑一次。当为活动地板时，线路在地板下可灵活布放，并应理直，线路两端应留适度余量，并标示明显的永久性标记。

3.3.3  系统接地

前端机房设置专用接地板，接地板用大于25mm2的铜芯线直接与楼宇接地极相连。其接地电阻不应大于4Ω，当建筑物为联合接地时不大于1Ω。

4  质量标准

4.1  主控项目

对广播系统进行检测，应符合下列要求：

4.1.1  系统的输入、输出不平衡度，音频线的敷设，接地形式及安装质量应符合设计要求，设备之间阻抗匹配合理。

4.1.2  放声系统应分布合理，符合设计要求。

4.1.3  最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求。

4.1.4  通过对响度、音色和音质的主观评价，评定系统的音响效果。

4.1.5  功能检测应包括：

4.1.5.1  业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播。

4.1.5.2  紧急广播与公共广播公用设备时，其紧急广播由消防分机控制，具有最高优先权，在火灾和突发事故发生时，应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出。

4.1.5.3  功率放大器应冗余配置，并在主机故障时，按设计要求备用主机自动投入运行。

4.1.5.4  公共广播系统应分区控制，分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。

4.2  一般项目

4.2.1  同一室内的吸顶扬声器应排列均匀。同一室内壁装扬声器安装高度应一致，平整牢固，装饰罩不应有损伤。

4.2.2  各设备导线连接正确、可靠。箱内电缆（线）应排列整齐，线路编号正确清晰。线路较多时应绑扎成束，并在箱（盒）内留有适当余量。

检验方法：观察检查。

4.2.3  机柜安装的允许偏差应满足表4.2.3的规定。

表4.2.3  机柜安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国标、行标 | 企标 |  |
| 广播机柜安装的垂直偏差 | ≤1.5‰ | ≤1.5‰ | 尺量 |
| 并列广播机柜正面平面的前后偏差 | ≤2mm | ≤2mm | 尺量 |
| 两台机柜中间缝隙 | ≤2mm | ≤2mm | 尺量 |

4.3  质量记录

4.3.1  材料、设备出厂合格证、生产许可证、安装技术文件、“CCC”认证及证书复印件。

4.3.2  材料、构配件进场检验记录。

4.3.3  设备开箱检验记录。

4.3.4  设计变更、工程洽商记录。

4.3.5  隐蔽工程检查记录。

4.3.6  预检记录。

4.3.7  工程安装质量及观感质量验收记录。

4.3.8  系统试运行记录。

4.3.9  智能建筑工程分项工程质量检测记录。

4.3.10  子系统检测记录。

4.3.11  电线、电缆导管和线槽敷设分项工程质量验收记录。

4.3.12  广播系统安装调试记录。

5  应注意的质量问题

5.0.1  设备之间、干线与端子处应压接牢固，防止导线松动或脱落。

5.0.2  使用屏蔽线时，外铜网应与芯线分开，以防信号短路。

5.0.3  应将屏蔽线和设备外壳可靠接地，以防噪声过大。

6  成品保护

6.0.1  安装扬声器（箱）时，应注意保持吊顶、墙面整洁。

6.0.2  安装完毕的扬声器应加强保护措施，防止碰伤及损坏。

7  职业健康安全与环境管理

7.1  安全操作要求

7.1.1  交叉作业时应注意周围环境，禁止乱抛工具和材料。

7.1.2  在高空安装大型扬声器时，必须搭设脚手架。不得坐在管子上开孔和锯管。禁止在已通介质和带压力的管道上开孔。

7.1.3  设备通电调试前，必须检查线路接线是否正确，确认无误后，方可通电调试。

7.2  环保措施

7.2.1  施工现场的垃圾、废料应堆放在指定地方，及时清运并洒水降尘，严禁随意抛撒。

7.2.2  现场强噪声施工机具，应采取相应措施，最大限度降低噪声。