《封面位置（预留）》

《如果有封面，排版结束最后添加（不要删除下面的分节符）；无封面请直接删除本节》

- 第一章　工程概况

- 1.1 工程概述

- 1.1.1 工程地理位置

瀑布沟水电站位于大渡河中游，地处四川省西部汉源县及甘洛县交界处，距成都市直线距离约200 km，距重庆市直线距离约360 km，靠近负荷中心。电站枢纽位于大渡河与尼日河交汇处上游，坝址上游距汉源县城公路里程约29km，108国道通过汉源县城。电站下游7km处的乌斯河镇有成昆铁路汉源火车站瀑布沟水电站铁路转运站，交通方便。

- 1.1.2 电站枢纽建筑物

电站枢纽由砾石土心墙堆石坝、左岸地下厂房系统、左岸岸边开敞式溢洪道、左岸泄洪洞、右岸放空洞及尼日河引水工程等工程项目和建筑物组成。

1.1.2.1 大坝

大坝为砾石土心墙堆石坝，最大坝高186m，坝顶宽14m，坝顶长573m，坝体最大底宽约780m，坝体建基面高程670.00m，坝顶高程856.00 m，坝顶上游侧设混凝土防浪墙，墙顶高程857.20m。心墙下部河床覆盖层段采用两道混凝土防渗墙防渗，最大墙深约78m。该项目由其他承包人负责承建。

1.1.2.2 左岸地下厂房系统

左岸地下厂房系统包括进水口、压力管道、主副厂房、主变洞、尾水闸门室、尾水管及连接洞、尾水隧洞等建筑物。地下厂房共装设6台立轴混流式水轮发电机组，单机额定容量550MW（持续最大出力600MW）。该项目土建工程由其他承包人负责承建。

进水口布置于左岸，距坝轴线左坝肩上游约270m，底板高程765.00m，进水前沿宽175.1m；进水口塔顶高程856.00m，建基面高程760.00m，总高度96.00m。6条压力管道分别长414.24～550.33m，其中下平段长86.0～186.0m，上下弯段各长26.18m，斜段长161.88m，6条压力管道总长约2894m。压力管道采用平行布置，中心间距28.86m，内径9.5m。上平段、上弯段、斜段、下弯段及下平段前部采用钢筋混凝土衬砌，下平段后部采用钢板衬砌，每条钢管钢衬段长度约70m，壁厚34～50mm。压力管道衬砌厚度为60～80cm。压力钢管由土建承包人制作安装。

厂房、主变洞、尾水闸门室平行布置，厂房与主变洞之间岩柱厚41.1m，主变洞与尾水闸门室之间岩柱厚32.7m。主、副厂房尺寸为294.10m×32.4m×70.1m（长×宽×高），其中安装间长60.0m、主机间长208.6m、副厂房长25.5m。主厂房吊车梁以上开挖跨度32.4m，以下开挖跨度26.8m。主变洞尺寸为250.3m×18.3m×25.6m（长×宽×高）。6条母线洞各长43.9m，断面为直墙圆拱形，其前段尺寸为30.4m×7.0m×6.5m，后段尺寸为13.5m×9.5m×13.9m。尾水管长40.91m，底板及边顶拱衬砌厚为1.5m；尾水管连接洞长61.75m，断面为直墙圆拱形，尺寸为10.86m×15.22m，底板衬砌厚为1.0m，边顶拱衬砌厚为1.5m。该项目由其他承包人负责承建。

尾水闸门室尺寸为178.87m×17.4m×53.35m（长×宽×高）。尾水隧洞2条，城门洞型，断面为20.0m×24.2m（宽×高），长度分别约为1138m和1075m，衬砌厚为0.6～1.2m。该项目由其他承包人负责承建。

1.1.2.3 500KV开关站

500kV开关站布置在左岸坝肩910.00m高程的开挖平台上，站内布置有地面副厂房（中控楼）、GIS楼等建筑物。地面副厂房为全框架结构体系，L形布置。尺寸为26m×35m×26.5m（长×宽×高），共5层。GIS楼为全框架结构体系，尺寸为184m×20m×23.8m（长×宽×高），共2层，下层为500kV电缆层，高7.5m，上层为GIS设备层。500kV GIS开关站设备通过两个电梯电缆竖井与地下副厂房和主变洞连接。500kV侧接线方式为4串4/3断路器接线，六进六出。地面开关站与主变压器通过500kV挤包电缆连接；500kV出线电压互感器、避雷器、阻波器等设备和出线构架布置在GIS室顶部；两台500kV出线电抗器布置在GIS室外，通过SF6管道和断路器分别与500kV GIS设备的两条主母线连接。地面副厂房及500kV开关站的建设以及内部所有设备（消防系统设备除外）的安装均由安装II标承包人负责承建。

本电站按无人值班原则设计，采用计算机监控系统，由流域梯级调度中心统一调度运行。本工程设计单位为中国水电顾问集团成都勘测设计研究院。6台发电机和2#、4#、6#水轮机由东方电机股份有限公司制造，1#、3#、5#水轮机由通用电气亚洲水电设备有限公司制造。

本电站计划首台机组（6#机）投产时间为2009年7月1日，每间隔4个月投产一台机组，本工程计划完工时间为2011年9月。

- 1.2 工程地自然条件

- 1.2.1 环境温度、湿度、风速

多年平均气温	               17.8℃

极端最高气温	               40.9℃

极端最低气温               	 －3.3℃

多年平均相对湿度         	 68%

- 1.2.2 河水流量

多年平均流量  	                         1230m3/s

汛期（5～10月）平均流量	                  1960m3/s

非汛期（11～4月）平均流量	               490m3/s

- 1.2.3 河水水温

在水库形成后，多年平均水温13.4℃，机组冷却器冷却水设计水温25℃。

- 1.2.4 泥沙资料

天然河流泥沙

多年年平均含沙量                           0.832kg/m3

多年汛期平均含沙量	                      1.21kg/m3

水库运行10年电站的引水含沙量

多年年平均含沙量                           0.111kg/ m3

多年汛期平均含沙量	                      0.182kg/ m3

水库运行20年电站的引水含沙量

多年年平均含沙量	                         0.112kg/ m3

多年汛期过机平均含沙量	                  0.183kg/ m3

- 1.2.5 地震烈度

场地地震基本烈度	       VII度

地震设防烈度	          VIII度

地震加速度      	       0.25g（水平）

0.125g（垂直）

- 1.2.6 海拔高度

电站安装间海拔高程为677.7m。

- 1.3 对外交通

电站施工对外交通运输可采用铁路运输和公路运输。

铁路运输可通过成昆线到达汉源火车站瀑布沟水电站铁路转运站。转运站现已建设完成并投入使用，本工程施工期间，外来物资和设备可经转运站转运。

公路运输可通过108国道到达汉源县城，汉源至乌斯河镇公路从电站工区经过。电站枢纽上游距汉源县县城约29km，下游距乌斯河镇7km；汉源至乌斯河公路为改建山岭重丘二级公路，路基宽度约8.5m，路面宽度约7m，混凝土路面。由汉源县城北行翻越泥巴山，经荥经至雅安约158km，混凝土路面，路基宽度约8.5m；雅安至成都为双向四车道全立交全封闭高速公路，约144km。

在本标工程施工过程中，汉源至坝区段的汉乌公路将进行改建，承包人应考虑由此带来的影响。在此期间，承包人可考虑经成都---乐山---峨边----乌斯河的公路进行运输。成都至乐山为双向四车道全立交全封闭高速公路，约123km；乐山至峨边为二级公路，约99 km；峨边至乌斯河公路为三级公路，约60km。

承包人负责运输的货物运输重量超过上述路段桥涵载重量时，应由承包人自行负责桥涵加固及运输安全，否则，由此而引起桥涵等的破坏应由承包人承担一切责任。

1.4场内交通及特性

为满足本工程的施工需要，发包人已完成工区内公路交通的建设：

承包人的货物运输重量超过桥涵载重量时，应由承包人自行负责桥涵加固及运输安全，否则，由此而引起桥涵等的破坏应由承包人负责修复。

据补充通知书（一），铁路转运站距厂外施工场地（三角地）约2km、距毛头码仓库和存放场约5.5km、距地下厂房安装间约8km、距开关站约10km、距黑马营地仓库及露天存放场约20km。毛头码仓库及露天存放场距地下厂房安装间约2.5km。黑马营地仓库及露天存放场距地下厂房安装间约16km、距开关站约15km。

发包人提供的场内施工道路、桥梁特性参见表1-1。

- 表1-1	由发包人提供的施工道路、桥梁特性表

| 序号 | 项目名称 |  | 道路说明 | 线路长度（km） | 等 级 | 路基宽度（m） | 荷载 标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 右 岸 | 右岸低干线公路 | 大坝下游桥沿大渡河右岸上行经尼日河口至大坝上游桥头 | 5 | 矿山二级 | 10.5 | 汽-40 | 大坝下游段 |
|  |  |  |  |  |  | 12.0 | 汽-80 | 大坝上游段 |
| 2 |  | 右岸高干线公路 | 大坝右岸坝头至黑马沟口 | 9 | 矿山二级 | 8.5 | 汽-40 |  |
| 3 |  | 右岸高低干线公路连接线 | 上游桥头经黑马皮带机洞出口至右岸高线公路 | 2 | 矿山二级 | 8.5 | 汽-40 |  |
| 4 |  | 右岸上坝公路 | 从尼日河口经卡尔沟砂石加工厂至右坝头 | 3.1 | 矿山二级 |  | 汽-80 | 前段12m，后段8.5m |
| 5 | 左 岸 | 左岸高干线公路 | 从大坝下游毛头码经左坝肩至上游三谷庄碴场上游 | 10.5 | 矿山二级 | 10.5 | 汽-40 | 大坝下游段 |
|  |  |  |  |  |  | 12.0 | 汽-80 | 大坝上游段 |
| 6 |  | 左岸低干线公路下游段 | 从下游围堰经各洞口沿大渡河左岸至毛头码 | 2.3 | 矿山二级 | 12 | 汽-60 |  |
| 7 |  | 左岸低干线公路上游段 | 从导流洞进口经觉托砂石加工厂沿左岸上行至三谷庄碴场 | 4.5 | 矿山二级 | 12 | 汽-80 | 大坝至觉托沟段 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汽-80 | 觉托沟至三谷庄碴场段 |
| 8 |  | 左岸低干线公路上下游连接段 | 从泄洪洞出口经泄洪洞至觉托砂石加工厂 | 2.1 | 矿山二级 | 10.5 | 汽-60 | 泄洪洞工程 |
|  |  |  |  | 1.3 |  | 12.0 | 汽-80 | 泄洪洞进口上游段 |
| 9 |  | 左岸高低干线公路连接线 | 自泄洪洞口至左岸高线公路 | 1.0 | 矿山二级 | 12 | 汽-80 |  |
| 10 |  | 对外转运站公路 | 自下游毛头码至转运站 | 4.5 | 山岭重丘二级 | 8.5～10.5 | 汽－40设计，挂－200校核 |  |
| 11 | 桥 梁 | 大坝下游公路桥 | 跨度140m | 140m |  |  | 汽-40 |  |
| 12 |  | 尼日河口跨河公路桥 | 跨度60m | 60m |  |  | 汽-40 |  |
| 13 |  | 大坝上游公路桥 | 跨度190m | 190m |  |  | 汽-80 |  |

- 1.5 合同项目和工作范围

- 1.5.1 概述

工作内容包括合同所规定安装的所有工程设备的交货接收工作；所有发包人提供的材料或工程设备在交货接收后直至设备安装的所有二次转运、装卸、仓储等工作；工程设备的开箱验收、安装、调整、检验、试验、系统调试以及试运行工作；完成完工验收、竣工验收等的全部工作。包括设备内部填充、外部涂装、标注，以及补漆、补焊、渗漏处理、设备缺陷处理等工作。

承包人应对上述工作范围内的全部工作负责。并应按有关条款的规定提交设备接受记录、开箱验收记录、检验证书、安装记录、测试和试验报告、竣工验收文件和图纸等；完成与本工程施工、安装有关的与其他承包人之间的协调；完成合同条款规定的技术服务；接受发包人和监理单位的监督。

承包人还应完成埋件制作、预埋，构件及支架的制作，以及发包人委托的零件、材料、工程设备的采购工作。

承包人应参加发包人组织的工程设备工厂试验检验、出厂验收、现场交货验收及其他相关工作。完成设备临时运行、维护和保养工作。配合电力系统调试，根据调试要求完成配线、接线和改线等工作。

- 1.5.2 机电安装Ⅰ标的工程项目

合同编号：PBG-SG-2006-004（Ⅱ）

1.5.2.1 本合同范围内承包人承包的工程项目

机电安装I标承包人承担的工程项目如下表：

| 分部工程编号 | 分部工程名称 |
| --- | --- |
| 101 | 1#水轮发电机组安装工程 |
| 102 | 2#水轮发电机组安装工程 |
| 103 | 3#水轮发电机组安装工程 |
| 104 | 4#水轮发电机组安装工程 |
| 105 | 5#水轮发电机组安装工程 |
| 106 | 6#水轮发电机组安装工程 |
| 107 | 机械、辅助设备安装工程 |
| 108 | 起重运输设备安装工程 |
| 109 | 机组辅助及公用控制设备安装工程 |
| 110 | 电缆架、电缆及电缆管安装工程 |
| 111 | 调试、启动及试运行 |
| 113 | 一般项目 |

分部工程编号101~113项的工作内容详见技术条款及报价表。

1.5.2.2 与安装Ⅰ标有关但由其他承包人承担的工程项目

（1）大坝、溢洪道、泄洪洞、放空洞、尼日河引水、厂房进水口、尾闸室、尾水出口的闸门、启闭机安装及大坝土建标规定的埋件

（2）地下厂房系统土建工程标中的埋件

（3）各项工程设备制造标

（4）分瓣转轮现场组焊、加工

（5）本标工作范围外的施工区消防系统设备安装

（6）机电设备安装工程II标

（7）其它设备安装标。

- 1.6 各标段之间的接口

- 1.6.1 机电安装Ⅰ标与机电安装Ⅱ标的工作界面

（1）离相封闭母线和水轮发电机之间的工作界面

本电站水轮机发电机组由安装I标安装，离相封闭母线及以外部分由安装II标安装，以发电机主引出线为分界面。发电机主引出线由安装I标承包人安装，离相封闭母线与水轮发电机主引出线之间的软连接及两端的连接螺栓均由安装II标承包人负责安装。

（2）电缆安装的工作界面

各标段内设备之间的连接电缆均由各标段负责施工敷设，安装I标与II标设备之间的连接电缆由安装II标负责施工（包括电缆敷设、电缆挂标牌等），电缆两端的上屏和设备接线由各自完成。

（3）厂内油、气、水系统的工作界面

技术供水除进入主变室后的供水管路和附件的安装工作属于安装II标段的工作范围外，其余均为安装I标段的工作范围；水力量测系统除电站公用量测系统属于安装II标段的工作范围外，其余均为安装I标段的工作范围；

（4）消防系统的划分

全站地下洞室、地面副厂房及500kV开关站等部位的消防系统，包括建筑和设备消防供水工程、消防监控及联动控制系统，均纳入一个分部工程，由II标承担。

- 1.6.2 机电安装Ⅰ标与进水口闸门启闭机安装承包人的工作界面

进水口快速闸门启闭机及现地控制柜由其他承包人安装，安装I标机旁的机组控制保护设备至进水口快速闸门启闭机现地控制柜的电缆和/或光缆由安装I标负责安装和敷设（包括电缆敷设和/或光缆敷设、光纤熔接、固定、电缆挂标牌等）以及该电缆与进水口快速闸门启闭机现地控制柜端子排的连接（包括对线），我方将和II标承包商协调配合调试。

- 1.6.3 机电安装Ⅰ标与地下厂房土建承包人的工作界面

压力钢管与蜗壳之间的过渡段由土建承包人制作、由安装承包人负责运输和安装。

- 1.7 发包人提供的工程设备及交货进度

- 1.7.1 东电水轮机交货进度

东电水轮机交货时间表：

| 合同设备 交货批次 | 项 目 | 机组编号 | #6机 | #4机 | #2机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （套） | 到达规定交 货地点时间 | 到达规定交 货地点时间 | 到达规定交 货地点时间 |
| 第一批 | 排水盘型阀、尾水管肘管、锥管，所有的锚固件、预埋件、支撑件和基础板，安装间埋件（若有） | 1 | 2006年11月30日 | 2007年03月30日 | 2007年07月30日 |
| 第二批 | 蜗壳、座环、基础环、机坑里衬和安装用的专用工具 | 1 | 2007年02月28日 | 2007年07月30日 | 2008年01月30日 |
| 第三批 | 导水机构、顶盖、底环、控制环、导轴承、接力器、圆筒阀及附属设备 | 1 | 2008年03月30日 | 2008年11月30日 | 2009年07月30日 |
| 第四批 | 整体转轮、轴 | 1 | 2008年11月30日 | 2009年05月30日 | 2009年11月30日 |
| 第五批 | 除以上设备以外的其他设备，油、气、水、水力量测系统，备品备件，维修设备 | 1 | 2008年11月30日 | 2009年05月30日 | 2009年11月30日 |
| 机组计划投产日期 |  |  | 2009年07月01日 | 2010年03月01日 | 2010年11月01日 |

注：

（1）安装间埋件（若有）交货日期为2006年11月30日，专用工具随#6机到货。

（2）整体转轮交货时间是指在工地已由水轮机制造厂加工完成可交付安装的时间。

- 1.7.2 CEHA水轮机交货进度

GEHA水轮机交货时间表：

| 合同设备交货批次 | 项 目 | 机组编号 | #5机 | #3机 | #1机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （套） | 到达规定交 货地点时间 | 到达规定交 货地点时间 | 到达规定交 货地点时间 |
| 第一批 | 排水盘型阀、尾水管肘管、锥管，所有的锚固件、预埋件、支撑件和基础板、安装间埋件（若有） | 1 | 2007年01月30日 | 2007年05月30日 | 2006年11月30日 |
| 第二批 | 蜗壳，座环，基础环，机坑里衬和安装用的专用工具 | 1 | 2007年05月30日 | 2007年11月30日 | 2007年02月28日 |
| 第三批 | 导水机构、顶盖、底环、控制环、导轴承、接力器、圆筒阀及附属设备 | 1 | 2008年07月30日 | 2009年03月30日 | 2009年11月30日 |
| 第四批 | 整体转轮、轴 | 1 | 2009年02月28日 | 2009年08月30日 | 2010年02月28日 |
| 第五批 | 除以上设备以外的其他设备，油、气、水、水力量测系统，备品备件，维修设备 | 1 | 2009年01月30日 | 2009年09月30日 | 2010年03月30日 |
| 机组计划投产日期 |  |  | 2009年11月01日 | 2010年07月01日 | 2011年03月01日 |

注：

1）安装间埋件（若有）交货日期为2006年11月30日，专用工具随#5机到货。

2）整体转轮交货时间是指在工地已由水轮机制造厂加工完成可交付安装的时间。

3）#1机的机坑若能提前形成，可作为辅助组装场地，因此#1机的埋件将先于#5机到货。

- 1.7.3 东电发电机交货进度

东电发电机交货时间表：

| 合 同 设备交货批次 | 项 目 | 机组编号 | #6机 | #5机 | #4机 | #3机 | #2机 | #1机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（套） | 到货时间 | 到货时间 | 到货时间 | 到货时间 | 到货时间 | 到货时间 |
| 第一批 | 发电机基础埋件 | 1 | 2007年 12月30日 | 2008年 04月30日 | 2008年 04月30日 | 2008年 08月30日 | 2008年 08月30日 | 2007年 12月30日 |
| 第二批 | 发电机定子和安装用的专用工具 | 1 | 2007年 12月30日 | 2008年 04月30日 | 2008年 04月30日 | 2008年 12月30日 | 2009年 03月30日 | 2009年 06月30日 |
| 第三批 | 下机架及盖板等 | 1 | 2008年 03月30目 | 2008年 07月30日 | 2008年 11月30日 | 2009年 03月30日 | 2009年 07月30日 | 2009年 11月30日 |
| 第四批 | 发电机转子、轴和安装用的专用工具 | 1 | 2008年 06月30日 | 2008年 12月30日 | 2009年 04月30日 | 2009年 08月30日 | 2009年 12月30日 | 2010年 03月30日 |
| 第五批 | 推力轴承、上导轴承、下导轴承和上机架及盖板等 | 1 | 2008年 07月30日 | 2009年 01月30日 | 2009年 05月30日 | 2009年 09月30日 | 2010年 01月30日 | 2010年 04月30日 |
| 第六批 | 油气水系统监控元件、备品备件、维修设备和全部附属装置 | 1 | 2008年 09月30日 | 2009年 03月30日 | 2009年 07月30日 | 2009年 11月30日 | 2010年 03月30日 | 2010年 06月30日 |
| 机组计划投产日期 |  |  | 2009年 7月01日 | 2009年 11月01日 | 2010年 03月01日 | 2010年 07月01日 | 2010年 11月01日 | 2011年 03月01日 |

注：

（1）专用工具随#6机到货。安装间埋件（若有）交货日期为2006年11月30日。

（2）#1机的机坑若能提前形成，可作为辅助组装场地，因此#1机的埋件将随#6机到货。

- 1.7.4 桥机交货进度

桥机的交货进度：

| 序号 | 设 备 | 到达规定交货地点的时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2×420T-27M 1号及2号桥式起重机 | 2007年1月31日 |

- 1.7.5 主变的交货进度

主变的交货进度表：

| 序号 | 设 备 | 到达规定交货地点时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础及预埋件 | 2007年8月31日 |
| 2 | 6#主变压器 | 2008年12月31日 |
| 3 | 5#主变压器 | 2009年1月31日 |
| 4 | 4#主变压器 | 2009年8月30日 |
| 5 | 3#主变压器 | 2009年10月30日 |
| 6 | 2#主变压器 | 2009年12月30日 |
| 7 | 1#主变压器 | 2010年2月28日 |

- 1.8 合同工期和控制节点

每台机组肘管安装开始至发电机机坑交面控制工期为17个月；

每台机组发电机机坑交面至机组并网发电工期为11个月（#1机组除外）；

安装间工作面提交时间为2007年2月15日；交面后，安装标和土建标承包人将同时使用安装间；

大桥机安装试验完成投入使用时间：不迟于2007年7月1日；

首台机组#6发电机并网发电目标为2009年7月1日。

（1）机组并网发电时间：

| 控制工期 | ①机 | ②机 | ③机 | ④机 | ⑤机 | ⑥机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组并网发电时间 | 2011.3.1 | 2010.11.1 | 2010.7.1 | 2010.3.1 | 2009.11.1 | 2009.7.1 |

（2）发包人计划向机电安装I标提交机组安装工作面的时间：

| 控制节点时间 | ①机 | ②机 | ③机 | ④机 | ⑤机 | ⑥机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肘管安装工作面提交时间 | 2007.4.1 | 2007.11.1 | 2007.9.1 | 2007.7.1 | 2007.5.1 | 2007.3.1 |
| 发电机机坑交面时间 | 2008.9.1 | 2009.4.1 | 2009.2.1 | 2008.12.1 | 2008.10.1 | 2008.8.1 |

注：如土建二期混凝土浇筑工期压缩，机坑交面的时间则相应提前。

（3）机电安装I标各控制工期

| 控制工期 | ①机 | ②机 | ③机 | ④机 | ⑤机 | ⑥机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肘管、锥管安装工期 | 55天 | 55天 | 55天 | 55天 | 55天 | 55天 | 从监理确认的土建交面时间开始至机电交面止 |
| 座环、蜗壳安装试压工期 | 160天 | 160天 | 160天 | 160天 | 160天 | 160天 | 从监理确认的土建交面时间开始至机电交面止 |

（4）	发包人计划向机电安装II标提交设备安装工作面的时间

#6主变压器及离相封闭母线安装工作面交面时间：2008年10月1日。#5～#1变压器及离相封闭母线的交面时间由监理人确定。

（5）	机电安装II标承包人应提交地面副厂房及500kV开关站安装工作面的时间：2008年2月1日。

- 第二章　项目经理对本标工程施工的认识

本标主要包括6台立轴混流式水轮发电机组、桥式起重机等的安装。地下厂房主、副厂房尺寸为294.10m×32.4m×70.1m（长×宽×高），其中安装间长60.0m、主机间长208.6m、副厂房长25.5m。主厂房667.75高程设置两台2×420t桥机和一台80t桥机。6台发电机和2#、4#、6#水轮机由东方电机股份有限公司制造，1#、3#、5#水轮机由通用电气亚洲水电设备有限公司制造。本电站按无人值班原则设计，采用计算机监控系统，由流域梯级调度中心统一调度运行。本工程设计单位为中国水电顾问集团成都勘测设计研究院。

每台机组肘管安装开始至发电机机坑交面工期按17个月进行控制，每台机组安装调试按11个月进行控制。首台机组（6#机）投产时间为2009年7月1日，每间隔4个月投产一台机组，本工程计划完工时间为2011年9月。

通过对瀑布沟水电站机电设备安装招标文件的研究和现场考察，以及对设备制造厂家机组设计的情况了解，在本标施工过程中有以下特点和重点：

- 2.1 本标工程特点

- 2.1.1 工程设备主要部件尺寸大、重量重、现场组装的大部件多

瀑布沟电站为地下厂房，单机550MW（持续最大出力600MW），装机六台套。机组结构件现场组焊工作量大，如座环、定子机座、转子支架、上、下机架、筒阀体等，均需要组焊成为整体，不仅对焊缝本身要求质量高，而且对焊接的收缩量及焊接变形均要求严格控制。

- 2.1.2 场地分散、山高坡陡，交通及设备倒运安全风险大

瀑布沟电站位于大渡河中游，地处四川西部汉源县及甘洛县交界处，施工现场山高坡陡；机电安装施工临时场地（生活办公区、作业区、仓库区）分散，黑马营地与三角地距离达18公里。设备倒运、人员上下班路上时间长，在人员组织管理上难度加大，要加强交通运输的安全管理，确保人员及设备的安全。

- 2.1.3 施工干扰大

2.3.1.1 各标段桥机使用干扰

主厂房两台420t+420t双小车桥式起重机和一台80t单小车桥机布置在同一轨道上。施工单位多、工程量大、工期紧，桥机使用频繁。做好桥机使用的协调工作，对于保证工程的顺利进行显得尤为重要。

2.1.3.2 各标段安装场地使用干扰

机组本体安装期间，水轮机埋件安装在同时进行；机坑二期混凝土浇筑工程量大、持续时间长，土建施工材料需通过主安装间卸车；再加上同时施工的工作面较多，特别是主安装间使用相互干扰大。必须加强各方面工作的计划性，加强协调力度，各单位要相互配合，以减少相互干扰带来的影响。

- 2.1.4 机组安装工期紧

瀑布沟电站装机6台套，机组台数多。机电安装流程化作业强，工期非常紧张。合理布置安装工位,制定详细的单元工程技术措施及施工计划，投入足够的人力资源和施工设备，加强组织管理、强化协调配合工作，按时完成阶段目标,以确保总目标的实现.

- 2.2 施工控制重点

- 2.2.1 对施工进度计划的有效控制

合理安排好机电安装工程的施工计划，做好综合平衡与协调，加强施工管理，对电站机组按期或提前投产、发挥效益有至关重要的作用。在本电站施工进度安排中，蜗壳安装、焊接、水压试验施工工期，及蜗壳保压混凝土浇筑施工工期紧张，需要重点控制。由于受到水压试验设备的制约，各台机组的蜗壳水压试验和保压混凝土浇筑只能采取流水作业的方式，因此作好蜗壳施工的前后衔接、土建施工与机电安装的交叉配合工作非常关键。在机组安装阶段，定转子组装能否按期完成，直接影响机组发电目标的实现。

- 2.2.2 与土建施工单位的协调配合

根据瀑布沟水电站为地下厂房以及机电设备布置和施工总体安排，平行作业多；设备、材料转运吊装干扰大；场地矛盾突出。进厂交通洞是土建施工混凝土进料的主要通道，与本标段大件设备运输必须交叉作业，相互干扰难以避免，而且，土建施工的模板、钢筋等材料需通过主安装间卸车、桥机吊运，势必对本标设备安装将造成一定影响。搞好与土建单位的工作协调工作，是保证本标段设备安装顺利进行的重要因素。

地下厂房引水发电系统工程由714联营体承担，我局为责任方。我局中标本工程后，将由工程局统一组织施工管理，将机电安装工程与地下厂房土建施工有机结合起来，安排好施工工序的衔接，协调好土建施工与机电安装的配合与交叉。从整个工程发电总目标的进度考虑，统筹安排，明确各接口的交叉作业，上下层作业、前后作业等环节，确保机组二期混凝土浇筑进度的顺利实现，安装场的空间场地的有效利用，起吊设备的合理使用，保证各项作业协调推进。

- 2.2.3 与水轮机埋件制造厂家的有效协调

水轮机埋件包括6台机组尾水肘管、锥管、3台机组蜗壳的制造，以及地下厂房引水系统压力钢管的制造安装均由我局承担。

本电站埋件施工工期紧张，我局将根据现场运输条件及施工工期要求，与主机制造厂家、监造工程师充分沟通、协商，在不增加工程投资的前提下，优化埋件制造工艺，尽量减少现场组合安装工程量，避免设备运输过程中的变形及其它原因的变形，从埋件制造方面来促进安装工期的按期实现。

- 2.2.4 大部件组装焊接质量控制

机组结构件现场组焊工作量大，如座环、定子、转子、上下机架、筒阀体等，均需要组装焊接成为整体，不仅对组装本身要求质量高，而且对焊接的收缩量及焊接变形均要求严格控制。尤其是定子下线需采取防尘、控制现场相对温度和湿度等措施；加强对人员、施工设备的管理；加强技术管理和把好质量检验关。

- 2.2.5 机组轴线质量控制

瀑布沟电站机组轴系，不需要现场加工联轴螺栓孔。特别是1#、3#、5#水轮机由GEHA制造，而发电机部分由DFEM制造。机组轴系各部摆度主要靠制造厂加工精度保证。安装单位应严格组装工艺，采取两次盘车的方式（在转子吊装后进行首次盘车，当发电机上端轴、上机架、集电环等安装后，进行第二次整体盘车），确保机组轴线符合规范及厂家技术文件的要求。

- 2.2.6 主动配合、强化协调、服从业主监理的统一安排

瀑布沟电站是一个庞大的系统工程，参建单位、设计单位、设备供货单位多。由于地下厂房自身的条件，施工设备资源布局有限，特别起吊设备（如桥机）、公共施工场地（如主安装间）有限，在数年的施工过程中，各施工单位间、施工单位与设计及供货厂家等，在施工过程中应主动积极配合，相互理解，相互沟通，按轻重缓急安排施工。当相互间出现分歧时，服从业主监理的统一安排。强化与其他安装承包人的协作，诚恳为协作单位提供方便。按照监理单位要求的工作程序，按合同条款规定的工程进度呈报安装计划，按工作进度的轻重缓急均衡生产，从工程大局出发，切实搞好现场的组织协调工作，融洽参建单位之间的关系，实现全体建设者的共同目标。

- 2.2.7 厂房安全文明施工

地下厂房的结构特点，安全文明施工至关重要。在合同规定的施工期限和施工范围内，严格按照有关条款和监理单位的规定，做好文明生产管理。保证安装现场的整洁与足够的照明亮度，做好工件组装安装时的防风、防火和防潮措施，安排专人管理和检查，杜绝安装施工现场乱、潮、差等现象。对于受温度、湿度影响较大的部件和设备，严格遵守有关安装规范的要求，采取切实可行的措施，例如搭设隔离工棚、增加必要通风、升温、除潮设施等来改变局部环境条件。

- 2.2.8 施工交通、上班人员的接送管理

施工现场山高坡陡；机电安装施工临时场地（生活办公区、作业区、仓库区）分散，黑马营地与三角地距离达18公里。设备倒运、上班人员接送的安全管理是重点，必须保证车辆的完好，加强对驾驶员等的安全管理。

- 2.2.9 调试、试运行期间的协调

机电设备的试验调试工作是机组按计划顺利投产的重要保证，我局将会在起动验收委员会与调试领导小组的领导下，成立强有力的试验指挥组织机构；根据规范及厂家技术要求编制详细缜密的调试方案与实施细节；对试验方案与程序进行认真实施，及时向起动验收委员会与调试领导小组汇报调试工作的实施情况；积极主动与相关标段、设备制造厂家、电力行业管理部门以及生产运行单位进行密切的协作与配合，确保调试工作的安全、顺利实施。

针对本标工程的重点特点，若本工程由我局中标，我局将组建一支有丰富施工经验、精明强干、责权明确、作风严谨、素质高的强有力的机电安装项目领导班子，挑选一支思想素质好、技术水平高，能打硬仗的施工队伍，该支队伍主要管理人员、技术人员及大部分作业人员，既有参加过铜街子、叙利亚迪什林水电站机电安装的人员，也有参加过小关子、柘林、江口、碗米坡、福堂、龙滩、三峡、光照等水电站机电安装的骨干，从组织措施上确保高质量、高速度安全完成本标的机电设备安装工程任务；组织性能优良、质量可靠、数量足够的施工设备及时进入工地，在施工设备上保证各施工项目能及时进行，按时完成；建立完善、高效的质量保证体系，按国家有关规程、规范和设计制造文件的高标准的要求施工，争创本机电安装工程为优质工程；建立严密的安全管理体系，设立安全监督部门，以项目经理为安全第一负责人，各班组长为班组安全责任人，并设专职安全工程师层层把关，在报批技术措施的同时，将安全措施（特别是大件设备的运输、吊装、防火、防毒、防噪音、防洪、救护、治安等安全措施）一同报监理工程师审批，并将各项安全措施落到实处；在机组安装过程中，现场施工场地较紧张，我们将根据施工情况进行事前的合理安排，并配置具有丰富调度经验的人员负责现场调度协调，确保施工场地的有序施工和充分利用，并保持场地的整洁和文明施工；

在瀑布沟水电站机电安装项目施工中，我们将完全服从发包人的领导，尊重监理工程师的决定，听从设计代表和制造商代表的意见，精心抓好每一个施工环节，认真做好每一项工作，将本工程建设为优质工程。

- 第三章　施工总体进度

- 3.1 工程综合进度的编制依据和原则

- 3.1.1 编制依据

3.1.1.1 招标文件中明确的工程施工控制性进度计划（见第一章1.8节表）；

3.1.1.2 主要机电设备的交货进度表（见第一章1.7节表）；

3.1.1.3 招标文件施工条件及招标文件明确的工程量、技术参数和附图；

3.1.1.4 招标文件提供的施工场地和专用工器具；

3.1.1.5 本投标文件中的施工组织措施及技术方案；

3.1.1.6 本单位的施工管理综合水平及施工业绩。

3.1.1.7 招标文件中所规定的机组控制发电日期见下表：

- 机组控制发电日期表

| 机组编号 | 控 制 发 电 日 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| ⑥ | 2009年7月1日 | 东电 |
| ⑤ | 2009年11月1日 | GE |
| ④ | 2010年3月1日 | 东电 |
| ③ | 2010年7月1日 | GE |
| ② | 2010年11月1日 | 东电 |
| ① | 2011年3月1日 | GE |

- 3.1.2 编制原则

3.1.2.1 积极响应招标文件要求，严格按照招标文件内所规定的合同控制工期、土建交面时间、设备交货时间等条件，科学合理安排施工程序及施工场地，确保节点工期及合同总工期如期实现。

3.1.2.2 结合我局在龙滩电站机组安装中已经实施的施工措施、安装工艺和进度安排，本工程各单项工程施工进度指标立足于国内平均先进水平，通过先进施工工艺来保证施工进度计划的顺利实现。

3.1.2.3 围绕施工关键线路组织施工，在确保主线项目进度的同时，统筹兼顾好非主线项目进度，使本工程整体协调推进。

3.1.2.4 计划编制遵循统筹兼顾、综合平衡，合理安排和充分利用场地、设备、劳动力等，尽量做到均衡施工的原则。

3.1.2.5 充分考虑与本工程相关的土建及其它工程承包人的施工工期，尽可能减少交叉作业干扰影响，并为其提供施工方便，尤其是机电设备安装与厂房砼浇筑、灌浆等的交叉配合，机电安装与厂房装修、文明施工之间的关系及配合，予以重点关注，在工期时段的安排上均应考虑埋件、埋管及质量、安全等诸多因素的制约影响。

3.1.2.6 各单项工程的施工进度安排中，作到既紧凑可靠，又留有适当余地，以确保工程预期目标的实现。

- 3.2 施工进度安排

- 3.2.1 施工进度安排

机电设备安装进度安排见瀑布沟水电站机电设备安装I标施工进度计（PBG-SG-2006-004-T-3.2-01），该P3横道计划详细标明了主要施工项目、最早开工日期、最晚完工日期、自由浮时等关键项目。

为直观地表示出各施工项目之间关系，我们按上述P3计划绘制了主要施工项目安装进度网络计划图（PBG-SG-2006-004-T-3.2-02）。

- 3.2.2 主要施工计划节点

| 项目 | 1#机 | 2#机 | 3#机 | 4#机 | 5#机 | 6#机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机坑交面 | 2008.9.1 | 2009.4.1 | 2009.2.1 | 2008.12.1 | 2008.10.1 | 2008.8.1 |
| 定子吊装 | 2010.7.3 | 2010.2.18 | 2009.10.10 | 2009.6.1 | 2009.1.20 | 2008.9.20 |
| 转轮吊装 | 2010.9.16 | 2010.5.3 | 2009.12.23 | 2009.8.17 | 2009.4.10 | 2008.12.10 |
| 转子吊装 | 2010.11.21 | 2010.7.3 | 2010.2.22 | 2009.10.20 | 2009.6.14 | 2009.2.15 |
| 回装完成 | 2011.1.25 | 2010.9.17 | 2010.5.12 | 2010.1.10 | 2009.9.12 | 2009.5.12 |
| 充水试验 | 2011.2.10 | 2010.10.8 | 2010.6.2 | 2010.1.31 | 2009.10.3 | 2009.6.2 |
| 投产发电 | 2011.3.1 | 2010.11.1 | 2010.7.1 | 2010.3.1 | 2009.11.1 | 2009.7.1 |

- 3.3 编制说明

3.3.1 由于图幅所限，图（表）中只表示了机电安装的主要施工项目，部分未在图中示出的项目的施工进度也能保证本进度计划的实现。

3.3.2 施工进度计划中的主要控制性工期及单项工程持续时间均以日历天计。

3.3.3 本工程从2006年10月进场施工准备到2011年9月工程竣工，共计59个月，其中施工期为49个月。根据招标文件的要求，每台的机组埋件施工按17个月进行控制，每台机组安装调试按11个月进行控制，但也有部分项目的施工中，受到设备到货、场地、专用工具的制约，因此，在编制施工进度计划过程中，在机组发电目标不变的前提下，4#、3#、2#、1#机组安装直线工期做了适当的压缩。

3.3.4 座环、基础环的组装焊接工作集中在2007年5月—2008年3月之间，此时机组安装工作还未开始，因此，座环可在主安装场进行组装焊接工作，然后再整体吊入机坑，这样可缩短机电埋件在机坑内的安装时间。

3.3.5 机组蜗壳安装及二期混凝土浇筑

3.3.5.1 1#机组蜗壳安装

由于受到蜗壳水压试验设备的制约，以及招标文件明确的5#发电机坑2008年10月1日交面，1#机坑2008年9月1日交面的要求，1#机组蜗壳安装施工工期安排为95天，其它机组的蜗壳安装施工工期安排为120天，1#机组蜗壳施工的工期非常紧张。根据招标文件提供的资料，东电厂家的6#、4#、2#机组蜗壳分36节，总重量约467t；GEHA厂家的5#、3#、1#机组蜗壳分29节，总重量约358t，由此可知，1#机组蜗壳安装工作量比东电的蜗壳安装工作量略小一些。根据我局在龙滩电站埋件施工的经验，在施工组织、施工措施到位的前提下蜗壳安装95天工期是可以实现的。保证施工工期采取的措施：

a、在施工中，施工人员的增加投入是保证进度的前提，我局将根据施工强度、工期要求，组织技术全面、经验丰富、数量充足的施工作业人员参加施工。同时，确保施工作业人员的技术素质，决不允许不具备资格认证的人员上岗从事关键项目的施工工作。

b、配备性能好、运行可靠、数量足够的施工设备满足施工要求。

c、对于制造厂或设计单位提供的设计和技术资料、图纸等，迅速组织专业人员认真阅读掌握，提前发现和消除对技术文件的理解偏差，与监理单位、设备制造商、设计单位在认识上保持高度一致，结合以往的施工经验，优化施工工艺、施工流程，从工艺措施方面保证进度的实施。

d、采取三班作业,连续施工,做到在确保施工质量的前提下保证工期。

e、严格实行自检、复检、终检的“三检制”，通过严格的工序质量控制保证蜗壳整体施工质量，杜绝返工，从质量控制方面保证施工进度。积极与监理工程师取得联系，保证蜗壳安装的过程验收及时，工序连接紧凑，从质量验收方面保证施工进度。

f、水轮机埋件包括6台机组尾水肘管、锥管、3台机组蜗壳的制造，以及地下厂房引水系统压力钢管的制造安装均由我局承担。我局将根据现场运输条件及施工工期要求，与主机制造厂家、监造工程师充分沟通、协商，在不增加工程投资的前提下，优化埋件制造工艺，尽量减少现场组合安装工程量，避免设备运输过程中的变形及其它原因的变形，从埋件制造方面来促进安装工期的按期实现。

3.3.5.2 蜗壳保压混凝土浇筑

在施工进度计划安排中，在保证5#、3#、1#机组蜗壳水压试验设备交替使用，满足招标文件明确的发电机坑交面时间要求的前提下，蜗壳保压混凝土浇筑工期安排为90天，工期也很紧张。瀑布沟水电站地下厂房土建工程由714联营体承担施工，我局为责任方。因此，机电设备安装与土建施工将会形成了密切配合、统一协调的协作关系，在施工中充分发挥七局的整体优势。在机组混凝土浇筑期间，我局将采取以下措施：

a、与土建单位组织联合协调小组，由双方主要领导参与、具有权威性，制定协调工作制度，定期协调、统一筹划本标设备运输和土建施工的各个环节。

b、加强计划管理。认真编制本标段的大件设备运输计划表，与土建施工计划一同提交联合地下厂房施工协调小组，由联合协调小组根据施工的先后缓急，制定更加详细的、可供调度的运输通道使用月计划、周计划，各单位按计划严格执行。

c、本标施工期间，土建施工的模板、钢筋等材料需通过主安装间卸车、桥机吊运，将对本标蜗壳管节的倒运安装造成一定影响，对此，我们将与土建单位互相协商，加强各方面工作的计划性，加强现场协调力度，相互配合，相互给予工作方便，以减少相互干扰带来的影响，确保各自工作均能顺利进行。

d、厂房内与土建单位协商，统一规划布置蜗壳水压试验的临时施工供、排水系统，保证厂房临时设施的整洁性、一致性、协调性。

e、本标埋件安装与厂房混凝土施工交叉作业，施工干扰大，通过相互提供施工计划，统筹安排，加强现场协调力度，尽力减少施工干扰，并确保工作面的相互按时提交。与土建、监理单位共同做好安装工作面的交接验收工作，工作面移交后，合理安排土建单位对已交工作面的二次装修或缺陷的修复等工作，尽力减少施工干扰。

综上所述，若我局中标，前期埋件施工进度有潜可挖，施工组织协调便利，蜗壳保压混凝土施工可以按计划顺利完成。

3.3.6 安装间的场地布置了两台转子、两台转轮、一台顶盖、一台下机架的组装工位。根据我局在其它水电站的施工经验及本电站机组的发电工期要求，定转子均需要两个组装工位才能满足相隔4个月一台机组发电的要求。我局拟将1#机坑的定子安装位置作为一个定子组装的临时工位，各机组本机坑作为定子下线工位。其中6#、1#机组的定子组装叠片工作在安装间转子工位进行。

3.3.7 根据招标文件图纸所提供的工位，上机架未设置专用工位，我方安排上机架组装在主安装间转子工位上进行，适时的穿插于转子组装的空闲时段。上机架组装焊接完毕后吊至机组段的适当位置存放。

3.3.8 安装间1#转子组装工位安排：

1）安装场1#转子工位

6#机定子—→6#机上机架—→5#机转子—→4#机上机架—→3#机转子—→1#机定子—→2#机上机架—→1#机上机架。

2）1#机坑定子工位

5#机定子—→4#机定子—→3#机定子—→2#机定子

- 3.3.9 安装场2#转子工位

6#机转子—→5#机上机架—→4#机转子—→3#机上机架—→2#机转子—→1#机转子

3.3.10 进度计划中，机坑内安排了一些交叉施工，如：在各台机定子机坑下线时，同时进行水轮机部分的预装及安装工作，此时存在上下交叉施工的情况，我们将采用有效措施隔离上下施工面，并由专职安全员监督现场安全生产情况，保证交叉施工的安全。

3.3.11 根据进度安排，下机架吊入机坑预装时，定子下线正在进行中，定子下线平台会挡住下机架的吊装路线，为此，我们考虑设置的定子下线平台为活动型，可以将下机架支腿处平台揭开吊入下机架，再恢复平台后可继续进行定子下线施工。

3.3.12 根据施工进度计划安排，发电机转子组装工作出现一定的重叠，重叠时间约一个多月。我局将根据现场施工情况，自制一套转子测圆架，从而保证转子组装工作的进度要求。

- 3.4 保证施工进度的实施措施

- 3.4.1 建立紧密、高效、指挥有力的施工组织机构

水电七局将组建一支有丰富施工经验和管理经验的领导班子；聘请一些多年从事水电施工的技术专家当顾问；挑选一批思想素质好、技术水平高、作风严谨、能打硬仗、能吃苦耐劳的施工人员和技术人员，从组织措施上保证高质量地完成电站机电安装工程，实现发包人的投产发电计划。

- 3.4.2 丰富的施工资源保证进度的实施

编制并落实好各阶段的人力、机械设备、材料物资及资金供应计划，对主要的机械设备、材料物资有必要和足够的备用，确保施工进度的需要。

- 3.4.3 建立完善的质量保证体系

3.4.3.1 建立完善、高效的质量保证体系，包括技术文件管理、材料设备的采购、运输、保管、零部件的清扫、组装、安装、调试、试运行及竣工验收的质量控制，完全按照国家有关规程、规范和设计制造文件的要求进行施工，争创本机电安装工程为优质工程。

3.4.3.2 建立以总工程师为核心，工程技术部、质量安全部为执行机构，现场试验室、施工班组、班技术责任人为执行主体的三级技术管理体系，在发包人、监理及设计的监督指导下，负责承担工程施工技术的计划、组织、指导、监督和管理的工作。对工程进度、质量影响较大的重大技术问题、重大技术方案，由专家顾问组及时到施工现场进行指导。

3.4.3.3 为保证工程质量，及时实现控制性进度，在施工总进度计划批准前，按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进度施工；在施工总进度计划批准后，严格按施工总进度计划组织施工。在本工程施工中，我们将按计划实行目标管理，把各台机组的蜗壳挂装焊接、定、转子组装、定子、转轮、转子吊入安装、发配电设备安装、全厂控制、保护系统安装、机组充水试运行等关键节点项目作为阶段性目标来抓，做到计划具体、措施得力、奖惩分明，确保总目标如期实现。

- 3.4.4 建立完善的安全及文明施工保证体系

建立严密的安全及文明施工管理体系，设立安全监督部门，以项目经理为安全第一负责人，各班组长为班组安全责任人，并设专职安全工程师层层把关。在报批技术措施的同时，将安全措施（特别是大件设备的运输、吊装、防火、防毒、防噪音、防洪、救护、治安等安全措施）一同报监理工程师审批。

- 3.4.5 建立专门的现场协调机构

在工程前期，土建砼施工和机电预埋相互穿插、交错进行，并共同使用桥机、共同占用施工场地（安装间）、共同使用部分公用施工设施，因此，需要密切配合，才能减少延误，确保工期目标的实现。为做到密切配合，根据以往的经验，项目部将设立生产调度室，由该生产调度室统一协调、指挥、决定土建砼施工与机电预埋见施工之间的工序衔接、施工时段安排、桥机使用、场地占用等一系列问题，确保施工有序地按计划进行，把相互干扰引起的诞误降到最小限度。