SIMATIC

S7-200 PC Access V1.0 SP6

Copyright (c) Siemens Industry Inc., 2011

Índice

Notas relativas a la instalación

1	Sistema operativo y requisitos de hardware

2	Entorno operativo

3	Instalación

Notas relativas a la utilización

4	Novedades

5	Problemas conocidos y su solución

5.1	Problemas

5.2	Idiomas

5.3	Comunicación general

5.4    Comunicación multimaestro

5.5    Procedimiento de cierre

Notas relativas a la instalación

1	Sistema operativo y requisitos de hardware

- Microsoft Windows XP SP3 (sólo 32 bits) o Windows 7 (versiones de 32 y 64 bits)

- Un ordenador personal (PC) que funcione con uno de los sistemas operativos indicados arriba. Para más información, consulte las especificaciones de Microsoft.

- 150 MB libres en el disco duro (como mínimo).

- Utilice una fuente pequeña y una resolución de pantalla de 1024x768 píxeles como mínimo.

- Cualquier ratón soportado por Microsoft Windows

- Para comunicarse con la CPU S7-200 necesitará uno de los equipos siguientes:

- Un cable PC/PPI conectado al puerto USB del PC

- Un cable PC/PPI conectado al puerto serie de comunicación del PC (COM1 o COM2)

- Un procesador de comunicaciones (CP) y un cable de interface multipunto (MPI)

- Una tarjeta de interface multipunto (MPI) y un cable de comunicación

- Un módulo Módem EM241

- Un módulo de ampliación Ethernet CP243 -1 o Internet CP243-1 IT

- Soporte de tarjetas CP para PC Access V1.0 SP6 con Windows XP SP3 (32-bit) y Windows 7 (32 bits y 64 bits):

- CP5512	soportada

- CP5611	soportada
El dispositivo CP5611(PPI) configurado mediante Ajustar interface PG/PC no se soporta si se instala en Windows 7 de 64 bits. Como alternativa, puede seleccionar la tarjeta CP5611(MPI) o CP5611(PROFIBUS). La interfaz CP5611(MPI) puede utilizarse para todas las velocidades de transferencia salvo para 9,6 Kbps. La interfaz CP5611(PROFIBUS) puede utilizarse para todas las velocidades de transferencia.

- CP5613	no soportada

- CP5614	no soportada

- Ajustar interfaz PG/PC con el sistema operative Windows 7 64 bits

El formato de los nombres de dispositivo en la version de 64 bits de la interfaz PG/PC ha cambiado con respecto a la interfaz PG/PC de 32 bits que se describe en el manual de sistema y en la Ayuda en pantalla. En la version de 64 bits, los nombres de dispositivo toman el formato de : <Device.Protocol.InstanceNumber>, donde “Device” es el nombre del dispositivo como "Cable PC/PPI", Protocol el protocolo de comunicación como "PPI" o "MPI", e “InstanceNumber” el un número de 1..n (típicamente 1, a menos que se hayan instalado varios dispositivos del mismo tipo).

- Problemas de instalación con SIMATIC NET

Si ha instalado SIMATIC NET V6.2 (o una versión anterior) en su equipo, puede ser que aparezca el siguiente mensaje de error durante la instalación: 
“Error fatal en el componente SIMATIC NET sntieno.dll. 
“La instalación del protocolo siem_isotrans ha fallado con el código de error hr=0x80070430".

Si ocurre este error, proceda de la manera siguiente:

1.	Cancele la instalación y reinicie el equipo. Sírvase tener en cuenta que es preciso reiniciar el equipo.

2.	Utilice “Agregar o quitar programas” en el Panel de control para desinstalar el software y reinicie el equipo. Sírvase tener en cuenta que es preciso reiniciar el equipo.

3.   Vuelva a instalar el software. El error no aparecerá de nuevo.

2	Entorno operativo

Para poder instalar y utilizar S7-200 PC Access bajo Windows Windows XP, deberá haber iniciado la sesión por lo menos con privilegios de usuario avanzado.

Para poder instalar y utilizar S7-200 PC Access bajo Windows 7, deberá haber iniciado la sesión con privilegios de administrador.

Es recomendable que desactive la hibernación al utilizar S7-200 PC Access. Si entra al modo de hibernación mientras existan enlaces online, pueden ocurrir los errores siguientes:

- Finalización no deseada de enlaces online

- Pérdida de datos en proyectos que se hayan abierto a través de una red de PCs

Para evitar estos errores, en el Panel de control de Windows ajuste a disparo manual las características de ahorro de energía del sistema operativo, de manera que la hibernación no sea disparada automáticamente por un temporizador. No dispare manualmente el modo "Hibernación" durante una tarea de comunicación (v. más arriba).

S7-200 PC Access Version 1.0 SP6 ha sido probado con los sistemas operativos de las siguientes versiones:

- Windows XP (XP Professional con SP3, solo la versión de 32 bits)

- Windows 7 (versiones de 32 y 64 bits

S7-200 PC Access Version 1.0 SP6 ha sido probado con el plug-in de Microsoft Excel para las versiones de Excel 2003 y 2007.

Sólo las versiones 4.x de STEP 7-Micro/WIN permiten crear una conexión simultánea con S7-200 PC Access v1.x. Por ejemplo, no es posible establecer la comunicación en STEP 7-Micro/WIN V3.x y en S7-200 PC Access v1.x al mismo tiempo.

Nota: Si detecta un funcionamiento inestable o bloqueos del programa inexplicables, examine la configuración del BIOS de su ordenador y verifique que el "hyper-threading" esté desactivado. Para solucionar otros problemas, reinicie el PC antes de volver a ejecutar la aplicación.

3	Instalación

1.  Cierre todas las aplicaciones, incluyendo la barra de herramientas de Microsoft Office.

2.  Inserte el CD de S7-200 PC Access en la unidad de CD-ROM. Si no ha desactivado la opción de inicio automático, el programa de instalación se ejecutará automáticamente. Si desea arrancar manualmente el programa de instalación, haga doble clic en el archivo "Setup.exe" localizado en el CD-ROM.

3.  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta finalizar la instalación.

Nota:   Para instalar S7-200 PC Access en  el sistema operativo Windows XP o 7, deberá iniciar la sesión con derechos de administrador.

Notas relativas a la utilización

4	Novedades

Para conocer las novedades de la versión 1.x, inicie S7-200 PC Access y haga doble clic en el enlace "Novedades" del árbol del proyecto.

5	Problemas conocidos y sus remedios

5.1	Problemas

1. 	Temas de Ayuda que describen el uso de Microsoft Windows

El sistema de Ayuda de STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9 contiene gráficos y textos que describen el uso de  versiones de Microsoft Windows y los dispositivos de comunicación que ya no son compatibles. Consulte el apartado “Sistemas operativos y requisitos de hardware” de este archivo Léame si desea obtener información de soporte sobre los sistemas operativos y la comunicación con STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP9.

2. 	Instalación de tarjetas CP

Antes de insertar e instalar un procesador de comunicaciones (CP) deberá instalar S7-200 PC Access. S7-200 PC Access contiene los drivers (controladores) que necesita el CP.

3.	Gestionar el acceso de aplicaciones al puerto serie

Si utiliza los cuadros de diálogo de S7-200 PC Access "Comunicación" y "Ajustar interface PG/PC" en el Panel de control para ajustar los parámetros del puerto de comunicación del PC, ciertas condiciones causarán que la selección del puerto COM aparezca señalada con un asterisco junto al número de puerto COM. Este asterisco indica que la instalación del PC le ha asignado ese mismo puerto COM a una aplicación diferente. Por ejemplo, si el software Palm Pilot se instala en el PC y se intenta instalar S7-200 PC Access, el asterisco aparecerá, ya que el software Palm Pilot se carga cada vez que se inicia el PC. En este caso deberá descargar (no desinstalar) la otra aplicación para liberar el puerto COM, de manera que S7-200 PC Access pueda acceder al mismo.

4. 	Módems celulares TC35

Algunos PCs portátiles de Dell no se comunican correctamente con los módems celulares Siemens TC-35. Ello se debe a que estos PCs portátiles activan la línea de transmisión cuando no se está utilizando el puerto serie. Por este motivo, el módem Siemens TC-35 (y probablemente otros módems estándar industriales) se reinicializa, causando problemas en la secuencia de inicialización y errores de comunicación.

5. 	Programación remota de módems celulares TC35

Para la programación remota de los módems Siemens TC-35 se utiliza un comando &W AT. Las versiones antiguas de firmware de este módem no soportan ese comando. En este caso, el módem no se podrá programar de forma remota.

6. 	Características especiales del sistema operativo MS Windows 7

En MS Windows 7, el software ya no se encuentra en el menú "Inicio > SIMATIC"; sino en el menú "Inicio > Archivos de programa > Siemens Automation > SIMATIC". Ello es necesario debido a la arquitectura actual de MS Windows.

5.2 	Idiomas

S7-200 PC Access utiliza varios cuadros de diálogos "comunes" de Microsoft. El texto de esos cuadros de diálogo aparece en el idioma con el que haya instalado el sistema operativo, independientemente del idioma elegido para el Explorador S7-200.

5.3	Comunicación general

Las configuraciones de comunicación se describen detalladamente en el Manual del sistema de automatización S7-200 contenido en el CD de documentación.

5.4	Comunicación multimaestro

Nota: Al utilizar la comunicación multimaestro en redes que incorporen varios maestros (incluyendo TDs u OPs), la inicialización del hardware en la red de CPUs toma varios segundos. Si intenta establecer la comunicación antes de finalizar la inicialización, puede ocurrir un error. Para corregirlo basta con reintentar la última petición.

Configurar las direcciones de red de S7-200 PC Access:

Como regla general, para los maestros se deberán utilizar las direcciones más bajas disponibles y, para los esclavos, las direcciones más altas. Es recomendable (pero no absolutamente necesario) utilizar direcciones consecutivas para los maestros que conformen una red. Ejemplo:

Componentes de red	Direcciones posibles

S7-200 PC Access	0

TD 200	1

OP15	2

Varios esclavos S7-200	3, 4 y 5 
Puede reservar estos números para maestros adicionales y proseguir la numeración de las CPUs S7-200 a partir de 16.

5.5	Procedimiento de cierre

En los entornos en los que se fuerza el cierre de PC Access, se recomienda encarecidamente utilizar un mecanismo para informar a los clientes remotos de la desconexión del servidor. Si fallara la notificación de los clients remotos podrían producirse errores al reiniciar. El procedimiento de cierre recomendado consiste en ajustar un valor en el registro anterior al cierre, que envíe un mensaje a todos los clientes.

Uso de "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SIMATIC\OPC\S7-200 PC Access"

1. Ajuste el valor DWORD ForceShutdown a 1 (el ajuste 1 fuerza un cierre del servidor OPC Server tras el tiempo de la clave SecondsShutdown. El servidor OPC envía un mensaje de cierre a todos los clientes conectados con el texto de la clave ReasonShutdown)

2. (opcional) Ajuste el valor del string ReasonShutdown a reason (contiene el mensaje de cierre).

3. Ajuste el valor DWORD SecondsShutdown a 0 (contiene el tiempo entre el mensaje de cierre y el cierre del servidor OPC).

Por ejemplo, el script que causó el cierre primero ajustaría ReasonShutdown a "Good-bye" (o similar), ajustaría SecondsShutdown a 0, y después ForceShutdown a 1.  Ahora el script puede llamar por ejemplo shutdown -f.  PC Access y el servidor OPC habrían cerrado normalmente y enviado el mensaje de cierre a todos los clients antes de pararse.  El sistema se cerrará correctamente tras manejar el handshaking de OPC y reiniciar sin más problemas.

Es necesario cerrar PC Access correctamente. Si el sistema se cierra incorrectamente debido a una caída de tension o del sistema, pueden ser necesarios pasos adicionales (en el reinicio) para notificar a los clientes que el servidor ha sido reseteado (antes de que pueda reiniciarse e la comunicación correctamente).